自控温电伴热带

- 自控温伴热电缆工作原理和特点

自限温电伴热带工作原理：在两个平行导线中间充填PTC高分子导电塑料作芯带，其中高分子塑料的基体材料起骨架和填料载体的作用，无机导体填料是电流载体在绝缘体中形成连通的导电网络，起电流通后发热，以补偿管道的散热损失。
这种导电塑料，在温度上升时，受热膨胀，使得部分电流通道网络逐步断开，通过的电流减少，发热量也随之减少。当温度上升到某个范围时，导电塑料中电流通道因受热膨胀，几乎都成断路，电伴热带电源等于切断；而在温度降低时，芯带收缩，电流通道重新接通，电伴热带又开始供给热量。这就是自限温电伴热实现自动调节温度的原理。
自控温伴热电缆能根据伴热温度自动调整其输出功率，这种自控温特性在产品长度上处处存在，因此，即使自控温伴热电缆交叉重叠安装，在交叉重叠点也不会产生过热，该伴热电缆可按使用长度任意剪切。

- DWK型低温系列

DWK低温型自控温伴热电缆介质最高维持温度不超过60oC,广泛应用于民用太阳能、地热采暖，消防、石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区、腐蚀区等场所使用。

- 产品型号:

- 产品结构

（1）铜芯母线: 7*0.42、7*0.50、19*0.32.

（2）发热芯：普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC。

（3）绝缘层：改良聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料。

（4）屏蔽层：镀锡软圆铜线编织层。

（5）护套层：改良聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料。

- 技术指标

(1)标准颜色：黑色。

(2)温度范围：产品最高工作温度65±5oC;芯带最高承受温度85oC. 护套层最高承受温度：改良聚烯烃105oC、含氟聚烯烃180oC、全氟材料205oC.

(3)起动电流: ≤0.6A/m

(4)热稳定性:由10oC至99oC间来回循环300次后、电缆发热量不低于90%

(5)弯曲半径：-20oC时为25.4mm;-30oC时为35.0mm.

(6)绝缘电阻：电缆长度100m，恒温水浴70oC时；测试绝缘电阻最小值5MΩ;有屏蔽或防爆防护型，室温20oC时，用1000VDC兆欧表在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟,绝缘电阻最小值为50MΩ。

(7)施工温度：最低-40oC.

- 温度 - 功率曲线图(220Vac)

- 产品特点

(1)伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠；

(2)节约电能；

(3)间歇操作时，升温启动快速；

(4)安装及运行费用低；

(5)安装维护简便；

(6)便于自动化管理；

(7)无环境污染。

- ZWK型低温系列

ZWK中温型自控温伴热电缆介质最高维持温度不超过105oC,广泛应用于消防、石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区、腐蚀区等场所使用。

- 产品型号:

- 产品结构

（1）铜芯母线: 7*0.50、19*0.32、19*0.41。

（2）发热芯：普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC。

（3）绝缘层：改良聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料。

（4）屏蔽层：镀锡软圆铜线编织层。

（5）护套层：改良聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料。

- 技术指标

(1)标准颜色：棕色。

(2)温度范围：产品最高工作温度105±5oC;芯带最高承受温度135oC. 护套层最高承受温度：改良聚烯烃105oC、阻燃聚烯烃105oC、含氟聚烯烃180oC、全氟材料205oC.

(3)起动电流: ≤0.7A/m

(4)热稳定性:由10oC至149oC间来回循环300次后、电缆发热量不低于90%

(5)弯曲半径：-20oC时为30.4mm;-30oC时为40.6mm.

(6)绝缘电阻：电缆长度100m，恒温水浴75oC时；测试绝缘电阻最小值5MΩ ;有屏蔽或防爆防护型，室温20oC时，用1000VDC兆欧表在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟,绝缘电阻最小值为50MΩ 。

(7)施工温度：最低-40oC.

- 温度 - 功率曲线图(220Vac)

- 产品特点

(1)伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠；

(2)节约电能；

(3)间歇操作时，升温启动快速；

(4)安装及运行费用低；

(5)安装维护简便；

(6)便于自动化管理；

(7)无环境污染。

- GWK型高温系列

GWK高温型自控温伴热电缆介质最高维持温度不超过130oC,广泛应用于消防、石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区、腐蚀区等场所使用。

- 产品型号:

2.产品结构

（1）铜芯母线: 7*0.50、19*0.32、19*0.41。 （2）发热芯：普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC。 （3）绝缘层：含氟聚烯烃、全氟材料。 （4）屏蔽层：镀锡软圆铜线编织层。 （5）护套层：含氟聚烯烃、全氟材料。

- 技术指标

(1)标准颜色：棕色。

(2)温度范围：产品最高工作温度105±5oC;芯带最高承受温度135oC. 护套层最高承受温度：改良聚烯烃105oC、阻燃聚烯烃105oC、含氟聚烯烃180oC、全氟材料205oC.

(3)起动电流: ≤0.7A/m

(4)热稳定性:由10oC至149oC间来回循环300次后、电缆发热量不低于90%

(5)弯曲半径：-20oC时为30.4mm;-30oC时为40.6mm.

(6)绝缘电阻：电缆长度100m，恒温水浴75oC时；测试绝缘电阻最小值5MΩ;有屏蔽或防爆防护型，室温20oC时，用1000VDC兆欧表在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟,绝缘电阻最小值为50MΩ。

(7)施工温度：最低-40oC.

- 温度 - 功率曲线图(220Vac)

- 产品特点

(1)伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠；

(2)节约电能；

(3)间歇操作时，升温启动快速；

(4)安装及运行费用低；

(5)安装维护简便；

(6)便于自动化管理；

(7)无环境污染。