温控柜（可控硅控温式）

单相/三相可控硅交流调压器（以下简称调压器），广泛应用于全国化肥厂的合成塔、变换炉电加热装置的控温，以及其它纯电阻负载的各种电热元件的控制。
由于触发控制回路（以下简称触发器）采用了专用集成电路器件，明显提高了该调压器的稳定度和可靠性，其具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、控制灵活、调节平稳、三相对称性好、操作维护方便等一系列优点。克服了原可控硅调功器对电网冲击大，使用调节精度差的缺点，实属热控温或降压供电装置中最理想的设备。
一、技术参数
1、输入电源：三相380V ；频率：50Hz 
（单相调压器使用单相220V，50Hz电源，在此不详细介绍）
2、控制方式：自动（DCS控制）/ 手动
3、自动控制输入信号： DC 4～20mA
4、控制输入信号：三相移相脉冲（触发可控硅）
5、工作方式：连续
6、负载性质：纯电阻负载；连接形式：Δ接法/ Y接法
7、调压范围（输出电压）：0～375V
8、冷却形式：风冷/水冷

二、工作原理
本调压器的触发器电路采用移相触发原理，根据给定或自控输入信号大小，输出三相触发脉冲，改变可控硅的导通角相位从而平稳地调节可控硅输出电压的有效值，达到调节负载两端电压之目的

三、使用条件
1、海拔高度不超过1000米，周围温度不高于+50℃，不低于-10℃。
2、空气相对湿度不大于95%，
3、运行地点无导电、爆炸、尘埃物质，无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。
4、无剧烈振动和冲击场合。
5、室内使用，若客户需要户外型，需在订货时特别提出。

奥崎电气，专业生产自调控电热带、恒功率电伴热、mi矿物绝缘加热电缆、防爆电加热器、道岔融雪电加热条系统，国家高新技术企业，省免检产品，欢迎访问公司网站：http://www.ahaqdq.com ,24小时咨询：13955077972, 0550-7558128