电加热器的投运操作规程

电加热器的投运操作

1.投运前操作

(1)打开电加热器的煤气进出口阀门，关闭电加热器的旁路阀门。

(2)开启锅炉，使之送蒸汽。

(3)先打开煤压机房蒸汽总进气阀，再打开电加热器前总阀门。

2.投运操作

(1)首先，要保证一点，管程的冷端有煤气通过。

(2)缓慢打开手动阀门，注意是电加热器的旁路手动阀门和电动调节阀两侧的，让电加热器能够缓慢升温。

(3)打开电加热器的排污阀，进行排污，等到排出的水是干净时，就可以关闭排污阀了。

(4)把电加热器的疏水阀门打开，让疏水流入气液分离器；说到气液分离器，要注意的是，打开它的疏水旁路阀门时，当液位达到70厘米时，管道泵启动，液位低于20厘米时，就关闭。

当煤气的出口温度升至100度时，电动阀要切换为自动。

(5)电加热器在投运时，其放空阀要排放一次，严禁蒸汽吹扫进、出口阀门，煤气流量有变化时，要注意观察出口处的温度变化。

(6)最后一点，每小时要对气液分离器液位进行点检。

3.停运

(1)压缩机的出口温度慢慢上升时，自动调节蒸汽直至关闭，然后缓慢打开旁路阀门。

(2)最后，依次关闭电加热器的煤气进出口阀门。

奥崎电气，专业生产自调控电热带、恒功率电伴热、mi矿物绝缘加热电缆、防爆电加热器、道岔融雪电加热条系统，国家高新技术企业，省免检产品，欢迎访问公司网站：http://www.ahaqdq.com ,24小时咨询：13955077972, 0550-7558128