阅读须知：伴热带由导电高分子复合材料和两根平行金属导线及绝缘护套构成的扁形带状产品，其特性是导电高分子复合材料具有正温度系数”PTC”特性，且相互并联，能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率，自动限制伴热的温度。可以任意截断或在一定范围内接长使用，并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。相应被伴热体系具有自动调节输出功率，因此不会因自身发热而烧毁，却因实际需要热量进行补偿，因此为新一代节能型恒温伴热带。低温状态快速启动，温度均匀，每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节。安装简便，维护简单，自动化水平高，运行及维护费用低。自限温伴热带又称自控温伴热电缆，相应被伴热体系具有自动调节输出功率，电功率沿伴热带均匀分布，保温工程自动补偿型伴热，温度高的地段不加热，温度低的地段要多加热。这不仅节约能源，更主要的是确保全线温度均匀稳定，物流畅通不阻塞。伴热带都能即时调整功率，按需供热，而不是功率始终不变的恒功率伴热。所以限温伴热带依据各自所在区段的感温结果，就地自动跟踪伴热，整个管线上无数个并联电阻元件如同一条条各尽所能、自动协作的无声伴热工作线，使全线管温处处、时时均匀同步，即无过热点也无过低点，从而实现了自动保温、安全节能。

一、伴热带介绍

自控温伴热带由导电聚合物（塑料）和两根平行金属导线及绝缘护层构成。其特点是导电聚合物具有很高的正温度数"PTC"特性，且相互并联，能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率，自动限制加热的温度。可以任意截短或在一定范围内接长使用，并允许多次交叉重叠而无高温过热及烧毁之虑。因此，上述带状恒温加热是其适应被加热体系，而传统的恒功率伴热电缆是其影响被加热体系。

二、伴热带结构

1、结构：内层导电热塑料、外层为双层阻燃改良聚烯烃并带有屏蔽层；

2、温度范围：最高暴露温度85℃， 最高表面温度85℃；　　　　　　 最高维持温度65℃，最低使用温度-40℃；

3、施工温度：最低：-30℃；

4、热稳定性：由10℃至99℃间来回循环300次后，电缆发热量维持在90％以上；

5、弯曲半径：20℃室温时为25.4mm -30℃低温时为35.0mm；

6、绝缘电阻：电缆长度100m，环境温度75℃时， 用2,500VDC摇表摇试1分钟，绝缘电阻(导线与屏蔽间) 最小值为 120MΩ；

7、起动电流（10℃）：每米0.25A；8、最大使用长度：100米；

三、伴热带优点：

1、低温状态、快速起动、温度均匀，因每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节。

2、安装简便、维护简单、全天服务，自动化水平高，运行及维护费用低。

3、安全可靠、用途广、不污染环境、寿命长。

4、相应被伴热体系具有自动调节输出功率，因此不会因自身发热过高而烧毁，根据实际需要热量进行相应的补偿，故为新一代节能型恒温伴热带。

四、伴热带应用

广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该产品适用与普通区、危险区和腐蚀区。高品质的奥崎伴热带具有防腐蚀、耐油、防霉、防潮、阻燃和长寿命，产品畅销全国，深获众多客户肯定和好评！

选型须知：伴热带规格型号众多，用户选型产品需要提供以下参数：

1：使用的地区及环境概况—温度：最冷月平均温度、最热月平均温度、极端最高温度、极端最低温度、室外计算温度（冬季采暖）、室外计算温度（夏季通风）；大气湿度：最冷月份平均湿度、最热月份平均湿度、夏季相对湿度、冬季相对湿度；大气压：冬季月平均气压、夏季月平均气压、年平均气压；场地地震级别—为伴热带材质选型

2：设备概况—设备规格：材质、尺寸（长、宽、高、直径、厚度）、介质（介质正常温度、介质瞬间高温点、介质结晶点、流量）、设备需要的维持温度—为伴热带温度等级选型

3：防护及防爆—防护等级为防水防尘等级要求（IP0-8）；防爆等级Ⅰ类：煤矿井下电气设备；Ⅱ类：除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备；Ⅱ类又可分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类,标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件；ⅡC可适用于ⅡA、ⅡB的使用条件。

4：技术问题24小时服务热线0550-7558128，13955077972

奥崎电气，专业生产伴热带、恒功率电伴热、mi矿物绝缘加热电缆、防爆电加热器、道岔融雪电加热条系统，欢迎访问公司网站：http://www.ahaqdq.com ,24小时免费咨询：13955077972, 0550-7558128